# СТАНДАРТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

____________________________________________________________________________________________________________________

Система технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  РЕМОНТ ВВОДНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ,  ВНУТРЕННИХ  ГАЗОПРОВОДОВ  И  ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ЖИЛЫХ   ЗДАНИЙ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ «БЕЛТОПГАЗ»

# Минск

2016

# _____________________________________________________________

# УДК 622.691.4:64.04 (083.74) (476)

Ключевые слова: газовое оборудование, газоиспользующее оборудование, техническое      обслуживание газового оборудования, плановый ремонт, ремонт по заявкам потребителей газа

_____________________________________________________________

# Предисловие

1  РАЗРАБОТАН       УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»

# 2  УТВЕРЖДЕН  И

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ             Приказ ГПО «Белтопгаз»

от 29 декабря 2016 г. № 278

3  ВЗАМЕН   СТП 03.13-2015

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»

# Издан на русском языке

# II

# Содержание

| 1 | Область применения …………………………………................ | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Нормативные ссылки………………………………………….... Термины и определения ……………………………………….. Общие положения ……………………………………................ Порядок технического обслуживания и ремонта запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования………… Действие газоснабжающей организации для проведения ТО газового оборудования в квартирах (жилых домах), не охваченных плановым ТО …………………………………….. Требования по охране труда……………................................... Приложение А (рекомендуемое) Гарантийное письмо ……... Приложение Б (рекомендуемое) Акт раздела границ проведения технического обслуживания газоиспользующего оборудования в жилом доме и выполнения ремонтных заявок газоснабжающими организациями и сервисными центрами………………………………………………………… Приложение В (рекомендуемое) Отчет о проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования торговой марки …………………..…………….. Приложение Г (рекомендуемое) Уведомление ………………. Приложение Д (рекомендуемое) Уведомление ……………… Приложение Е (рекомендуемое) Уведомление ……………… Приложение Ж (рекомендуемое) Уведомление ……………... | 1 3 3 9 15 18 20 21 23 24 25 26 27 |

# III

# СТАНДАРТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

СИСТЕМА  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  И  РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 	ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  РЕМОНТ ВВОДНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ВНУТРЕННИХ  ГАЗОПРОВОДОВ  И  ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

# Дата введения 2017-02-01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единый порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов (от запорного устройства на вводе в здание включительно до газоиспользующего оборудования) и газового оборудования (домовые регуляторы давления газа, индивидуальные приборы учета расхода газа, газоиспользующее оборудование) жилых зданий.

Требования настоящего стандарта обязательны для всех газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», и сервисных центров, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования в соответствии с договорами, заключенными с газоснабжающими организациями.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты и локальные нормативные правовые акты:

Жилищный кодекс Республики Беларусь № 428-З от 28 августа 2012 г.

Гражданский кодекс Республики Беларусь

Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. «О газоснабжении»

Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. «Об обеспечении единства измерений»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 1466 «Об утверждении Положения о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг

Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 мая 2014 г. № 14

Правила пользования газом в быту, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2013г. № 1136

ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

Протокол заседания Комиссии по ЧС при Совете Министров Республики Беларусь от 27.07.2016 № 33/22пр

Альбом форм документов по технической эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления

Отраслевые формы документов по учету природного газа

СТП 03.16-2015 Порядок отключения газоиспользующего оборудования и газоиспользующих установок

СТП 13.12-2016 Система управления охраной труда. Порядок  обучения, стажировки, инструктажа, проверки знаний работающих по вопросам охраны труда

СТП 03.36-2015 Система управления охраной труда. Порядок обеспечения работников газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», средствами индивидуальной защиты

СТП 13.16-2014 Система управления охраной труда. Охрана труда в газоснабжающих организациях

ТИ 23-2015 Типовая технологическая инструкция. Установка, замена и проверка технического состояния  индивидуальных приборов учета расхода газа

ТИ 51-2014 Типовая технологическая инструкция. Проведение полного технического обслуживания вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования

ТИ 52-2014 Типовая технологическая инструкция. Проведение сезонного технического обслуживания отопительного газового оборудования

ТИ 53-2014 Типовая технологическая инструкция. Проведение заявочного технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования

ТИ 104-2015 Типовая технологическая инструкция. Проведение технического обслуживания проточных газовых водонагревателей без отключения от газораспределительной системы

ТИ 80-2016 Типовая технологическая инструкция. Техническое обслуживание домовых регуляторов давления газа

ТИ 81-2011 Технологическая инструкция. Проведение годового технического обслуживания запорного устройства на вводе в здание, вводного и внутреннего газопроводов

Инструкция по диагностике технического состояния приборов газовых и газоэлектрических бытовых для приготовления пищи, выработавших нормативный срок службы

Инструкция по диагностике технического состояния бытового газоиспользующего оборудования, выработавшего нормативный срок службы

Примечание. Если ссылочные нормативные документы заменены (изменены) после утверждения  настоящего СТП, то при пользовании настоящим СТП следует  руководствоваться  замененными  (измененными) нормативными документами. Если ссылочные нормативные документы отменены без замены, то СТП применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3  Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим определением:

3.1 газоиспользующее оборудование: Устройства, применяемые в жилых  зданиях для приготовления пищи, подогрева воды, отопления помещений (газовые плиты; проточные и емкостные газовые водонагреватели; газовые котлы и  аппараты отопительные газовые бытовые);

3.2 техническое обслуживание газоиспользующего оборудования: Комплекс операций по поддержанию работоспособности, надежности и безопасности эксплуатации газоиспользующего оборудования;

а также используются термины в значениях, определенных Жилищным кодексом Республики Беларусь, Правилами пользования газом в быту и Правилами промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.

- Общие положения

4.1 Безаварийная эксплуатация внутренних газопроводов и газового оборудования в жилищном фонде обеспечивается своевременным выполнением их технического обслуживания, ремонта и диагностики технического состояния, соблюдением требований Правил пользования газом в быту.

4.2 Диагностика технического состояния внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования проводится по истечении нормативного срока их службы в целях определения остаточного ресурса, возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости их замены.

Объем, периодичность и технологическая последовательность работ по диагностике технического состояния внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования устанавливаются инструкциями, разработанными в установленном порядке.

Контроль истечения нормативных сроков эксплуатации внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования и информирование его собственников о необходимости проведения диагностики технического состояния осуществляется на основании данных «Журнала учета газифицированных квартир, установленного и подключенного газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа» (форма 2-ВДГ) Альбома форм документов по технической эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления (далее – Альбом).

4.3 Техническое обслуживание и ремонт вводных газопроводов, внутренних газопроводов, проходящих по местам общего пользования (коридоры, лестницы и т.д.), внутриквартирных газопроводов до кранов на опусках к газоиспользующему оборудованию в многоквартирном жилищном фонде выполняется по договорам, заключенным между газоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченными лицами, управляющими.

Техническое обслуживание индивидуальных приборов учета расхода газа, газопроводов (гибких соединений) после кранов на опусках и газоиспользующего оборудования в квартирах многоквартирного жилищного фонда выполняется по договорам, заключенным между потребителями газа и газоснабжающими организациями. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования может выполняться сервисными центрами, заключившими договоры с газоснабжающими организациями, и потребителями газа на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.

4.4 Газоснабжающая организация производит подачу газа к газоиспользующему оборудованию, взятому на обслуживание сервисным центром, заключившим с газоснабжающей организацией договор о проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования у потребителей газа, после подачи заявления на газоснабжение и предоставления нанимателем жилых помещений, собственником жилых и (или) нежилых помещений, собственником жилых домов и (или) их представителями гарантийного письма согласно приложению А и копии договора с сервисным центром на техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонты, акта раздела границ проведения технического обслуживания газоиспользующего оборудования в жилом доме и выполнения ремонтных заявок газоснабжающими организациями и сервисными центрами согласно приложению Б.

Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или) нежилых помещений, собственники жилых домов и (или) их представители гарантируют газоснабжающей организации не предъявление претензий в случае выхода из строя газоиспользующего оборудования, взятого на техническое обслуживание сервисным центром.

4.5 В случае прекращения деятельности сервисного центра, газоснабжающая организация не несет ответственности за техническое состояние газоиспользующего оборудования. В этом случае потребитель газа должен в течение месяца заключить договор о техническом обслуживании   газоиспользующего оборудования с газоснабжающей организацией, если данная торговая марка оборудования находится на обслуживании газоснабжающей организации по договору с официальным представительством, или с другим сервисным центром, обслуживающим данный тип оборудования и заключившим договор с газоснабжающей организацией о сотрудничестве и выполнении указанных работ. При не заключении, в этом случае, потребителем газа договора о техническом обслуживании газоиспользующего оборудования с газоснабжающей организацией или с другим сервисным центром, газоснабжающая организация имеет право произвести отключение газоиспользующего оборудования от газораспределительной системы.

4.6 Техническое обслуживание и ремонт (далее – ТО и Р) запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования жилых зданий  предусматривает выполнение:

технического обслуживания;

плановых ремонтов;

ремонтов по заявкам потребителей газа.

4.6.1 Техническое обслуживание запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования включает в себя:

полное техническое обслуживание (ПТО), предусматривающее отключение вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования от газораспределительной системы и их испытание на герметичность воздухом;

техническое обслуживание проточных водонагревателей (ТО ВПГ) без отключения от газораспределительной системы;

годовое техническое обслуживание (ГТО) запорных устройств на вводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов многоквартирных

жилых домов (за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир), без отключения от газораспределительной системы;

сезонное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования (СТО);

заявочное техническое обслуживание внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования, индивидуальных баллонных установок сжиженного газа (ЗТО);

техническое обслуживание отопительного газового оборудования (ТО отопительного оборудования).

4.6.2 Плановые ремонты внутренних газопроводов и газового оборудования включают:

текущий ремонт внутренних газопроводов, предусматривающий устранение неисправностей (замену вышедших из строя участков газопроводов, арматуры и др.), выявленных в ходе проведения технического обслуживания;

капитальный ремонт, проводимый по результатам технического диагностирования.

4.6.3 Ремонт по заявкам потребителей газа предусматривает устранение неисправностей внутренних газопроводов и (или) газового оборудования, возникших в период между плановыми ТО и Р.

4.7 Сроки проведения технического обслуживания запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования:

ПТО запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования (вне зависимости от состава и количества) жилых зданий – один раз в 10 лет;

ТО ВПГ – один раз в 12 месяцев;

ГТО запорных устройств на вводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов (за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир) – один раз в 12 месяцев;

СТО отопительных аппаратов и котлов эксплуатируемых сезонно  – перед началом отопительного сезона;

ЗТО – по заявкам потребителей газа;

ТО отопительного оборудования – один раз в 12 месяцев.

4.8 Плановое техническое обслуживание (ПТО, ТО ВПГ, ГТО, СТО, ТО отопительного оборудования) проводится газоснабжающими организациями по графикам, утвержденным в установленном порядке.   Выписки из утвержденных годовых графиков проведения ПТО, СТО, ТО ВПГ, ТО отопительного оборудования (графики в электронном виде) представляются сервисным центрам для обеспечения участия их представителя в проведении ПТО, СТО, ТО ВПГ, ТО отопительного оборудования в жилых домах, жилых и (или) нежилых помещениях, в которых находится газоиспользующее оборудование, находящееся на техническом обслуживании сервисных центров. Утвержденные годовые графики ПТО, СТО, ТО ВПГ, ТО отопительного оборудования представляются собственникам жилищного фонда и (или) уполномоченным ими лицам для совместного участия в обслуживании газоиспользующего оборудования  и обеспечения доступа в жилые и (или) нежилые помещения (кроме одноквартирного, блокированного жилого дома, строений и сооружений при нем, принадлежащих потребителю газа на праве собственности).

4.9 При проведении технического обслуживания потребитель газа должен быть ознакомлен с Перечнем работ, подлежащих выполнению.

4.10 При выявлении необходимости замены или проведения ремонта отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования при проведении планового ТО потребитель газа подает ремонтную заявку, которая при технической возможности выполняется одновременно при проведении планового ТО.

4.11 Сервисные центры, выполняющие работы по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования обязаны:

ежегодно (не позднее 15 октября) представлять в газоснабжающую организацию отчет о проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования по форме согласно приложению В за текущий год и утвержденные планы-графики технического обслуживания газоиспользующего оборудования на следующий год;

ежемесячно (не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным) представлять в газоснабжающую организацию отчет о проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования по форме согласно приложению В за месяц;

в случае невыполнения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования в сроки, установленные планом-графиком, по причине непредставления потребителем газа доступа к газоиспользующему оборудованию или его отказом от проведения технического обслуживания, сервисный центр в течение пяти рабочих дней обязан представить сведения (официальное письмо, копии писем в адрес потребителя газа и другие материалы, подтверждающие достоверность информации) по необслуженному газоиспользующему оборудованию в газоснабжающую организацию. При получении указанных сведений газоснабжающая организация действует согласно п.п. 6.2.2-6.2.6 и п.п. 6.3.2-6.3.7 раздела 6.

4.12 Ответственность за качество, выполненных в соответствии с утвержденными планами-графиками, работ по ТО и Р запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования, установленного в помещениях, возлагается на организации, производящие данный вид работ по договорам, заключенным с организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченными лицами, управляющими, нанимателями жилых помещений, собственниками жилых и (или) нежилых помещений, собственниками жилых домов и (или) их представителями.

4.13 ТО газоиспользующего оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации проводится путем технического осмотра без разборки газоиспользующего оборудования, если иное не предусмотрено организацией-изготовителем.

При замене газоиспользующего оборудования в период между проведением планового ТО (ПТО, ТО ВПГ, ТО отопительного оборудования), первое ТО газоиспользующего оборудования проводится одновременно с выполнением планового ТО.

4.14 Проверка технического состояния индивидуальных приборов учета расхода газа производится одновременно с проведением технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования  жилых зданий в порядке, установленном ТИ 23-2015.

4.15 Техническое обслуживание домовых регуляторов давления газа производится в порядке, установленном ТИ 80-2016 и может совмещаться с другими видами технического обслуживания.

4.16 Газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа в случаях:

эксплуатации ими газового оборудования, представляющего угрозу для жизни и безопасности граждан (с утечками газа, неисправными автоматикой безопасности, дымоотводящими патрубками, дымовыми и вентиляционными каналами, разрушенными оголовками дымовых труб);

локализации аварий и ликвидации их последствий;

неоплаты или неполной оплаты использованного газа в течение двух и более месяцев подряд;

неоплаты выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту газоиспользующего оборудования, иных работ в течение двух и более месяцев с момента их выполнения;

самовольного подключения и отключения газоиспользующего оборудования, перестановки его с применением сварки, переподключения его на гибкое соединение;

отказа от проведения планового технического обслуживания находящихся в пользовании потребителей газа газопроводов-вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов, ИБУ и резервуарных установок;

повторного в согласованные дату и время не предоставления или уклонения от согласования доступа в жилые и нежилые помещения для выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования;

эксплуатации ими газоиспользующего оборудования с истекшим сроком эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), без положительных результатов его диагностирования;

отсутствия актов проверок дымовых и вентиляционных каналов, выполненных специализированными организациями, либо записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ;

эксплуатации газоиспользующего оборудования без договора или прекращении договорных обязательств на выполнение работ по его техническому обслуживанию между потребителем газа и сервисным центром;

прекращения договорных отношений между газоснабжающей организацией и потребителем газа на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, техническое обслуживание ИБУ и газоиспользующего оборудования, техническое обслуживание резервуарной установки, газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, техническое обслуживание газопроводов-вводов.

4.17 При отключении газоиспользующего оборудования газоснабжающая организация оформляет «Акт на отключение газа (снятие баллона)» (форма 3-АС Альбома).

4.18 Затраты, связанные с отключением и подключением к газораспределительной системе, возмещаются потребителем газа в соответствии с калькуляцией, составляемой газоснабжающей организацией.

4.19 Лица, виновные в нарушении законодательства в области газоснабжения, Правил пользования газом в быту, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.20 Обязанность, порядок и структура платы за техническое обслуживание вводных, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования осуществляется в соответствии с договорами и по тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательными актами.

5 Порядок технического обслуживания и ремонта запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования

5.1 Техническое обслуживание запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового  оборудования   жилых зданий осуществляется на основе планов технического обслуживания, которые составляются с учетом равномерной загрузки обслуживающего персонала в течение планируемого периода.

Перспективные (десятилетние) графики технического обслуживания составляются по каждому филиалу газоснабжающей организации на бумажном или электронном носителе, утверждаются главным инженером газоснабжающей организации (филиала) и ежегодно уточняются.

Годовые графики технического обслуживания утверждаются главным инженером филиала газоснабжающей организации (начальником подразделения газоснабжающей организации УП «МИНГАЗ»).

5.2 Для проведения технического обслуживания запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования рекомендуется закреплять за бригадами слесарей по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования (далее – слесарь), осуществляющих техническое обслуживание, определенные районы обслуживания по видам выполняемых работ.

5.3 Бригада должна быть обеспечена необходимым инструментом, приборами, запасными частями, узлами и материалами для выполнения всего комплекса работ по техническому обслуживанию.

Приборы для проверки вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования на герметичность, должны быть исправными в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации организации-изготовителя и прошедшими поверку согласно   Закону Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений».

5.4 Разборка и смазка запорных устройств (за исключением шаровых кранов) при ПТО запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования осуществляется в обязательном порядке, если иное не предусмотрено организацией-изготовителем газоиспользующего оборудования.

Разборка и смазка крана на опуске к газоиспользующему оборудованию при ТО ВПГ, ТО отопительного оборудования, СТО и ЗТО осуществляется по мере необходимости.

Разборка и смазка запорных устройств газоиспользующего оборудования, перед газоиспользующем оборудованием и газовыми приборами производится при соблюдении необходимых мер предосторожности при давлении газа не более 300 даПа.

5.5 Порядок проведения ПТО запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования

5.5.1 ПТО запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования проводится с отключением системы газопотребления от газа.

5.5.2 Работы по проведению ПТО запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования относятся к газоопасным работам, выполняемым по «Наряду-допуску на выполнение газоопасных работ (полное техническое обслуживание запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования)» (форма 5-ВДГ Альбома) бригадой в составе не менее двух слесарей под руководством руководителя или специалиста.

5.5.3 О проведении ПТО запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования потребители газа оповещаются за одну неделю, но не менее чем за трое суток путем вывешивания объявлений на двери подъездов (информационные стенды) многоквартирных жилых домов (в почтовый ящик одноквартирных, блокированных жилых домов или путем их информирования по телефону), собственники жилищного фонда и (или) уполномоченные ими лица уведомляются телефонограммами.

5.5.4 При каждом техническом обслуживании внутренних газопроводов и газового оборудования проводится инструктаж потребителей газа по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.

5.5.5 ПТО запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования (без плит газовых бытовых, по которым не истек гарантийный срок эксплуатации) осуществляется в порядке, установленном ТИ 51-2014.

5.5.6 В том случае, когда в руководстве по эксплуатации плиты газовой бытовой указан нормативный срок эксплуатации 10 лет или срок эксплуатации не указан, а на момент проведения технического обслуживания плита находится в эксплуатации 10 и более лет, дальнейшая ее эксплуатация может быть разрешена только по результатам диагностики.

5.5.7 В случае, когда в руководстве по эксплуатации плиты газовой бытовой указан нормативный срок эксплуатации более 10 лет и на момент проведения технического обслуживания газовая плита отработала 10 и более лет, но нормативный срок эксплуатации не истек, проводится техническое обслуживание плиты в следующей последовательности:

отключить плиту от электросети (при наличии);

смазать кран на опуске к плите (или кран перед индивидуальным прибором учета расхода газа, кроме шарового крана);

установить кран на опуске (кран) в положение «закрыто»;

проверить соответствие установки плиты в помещении требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА);

проверить исправность гибкого соединения (при его наличии);

произвести внешний осмотр плиты;

снять горелки и рабочий стол плиты;

прочистить сопла горелок, установить горелки;

снять ручки кранов плиты и панель управления;

разобрать краны плиты, очистить их от смазки, проверить их состояние;

смазать и собрать краны;

установить ручки кранов плиты;

установить кран на опуске (кран) в положение «открыто»;

подключить плиту к электросети (при наличии);

произвести розжиг горелок и проверить картину горения газа;

проверить состояние духовки и горение газа в духовке;

проверить герметичность газопровода и коммуникаций плиты при работающих горелках;

устранить все выявленные утечки газа (при закрытом кране на опуске (кране);

повторно проверить герметичность в местах устранения утечек газа;

установить кран на опуске (кран) в положение «закрыто»;

отключить плиту от электросети (при наличии);

снять горелки и ручки кранов плиты;

установить панель управления и ручки кранов плиты;

установить рабочий стол и горелки плиты;

провести инструктаж потребителя газа;

произвести оформление документов по выполненной работе.

Эксплуатация указанных плит по истечении нормативного срока может быть разрешена только по результатам диагностики.

Общий период эксплуатации приборов газовых и газоэлектрических бытовых для приготовления пищи не должен превышать 20-ти лет.

5.5.8 Результаты проведения ПТО оформляются в «Наряде-допуске на выполнение газоопасных работ (полное техническое обслуживание запорных устройств на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования)» (форма 5-ВДГ Альбома),           «Рапорте-ведомости о выполнении работ» (форма 18-ВДГ Альбома).

5.5.9 Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования в пропущенных квартирах (жилых домах) относится к газоопасным работам, выполняемым без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ. Регистрация и учет работ ведется в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска» (форма 26-ОФ Альбома) с оформлением «Наряд-задания на выполнение работ» (форма 17-ВДГ Альбома).

Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования в пропущенных квартирах (жилых домах) допускается выполнять одним слесарем.

5.6 Порядок проведения ТО ВПГ.

5.6.1 ТО ВПГ проводится без отключения от газораспределительной системы.

5.6.2 Работы по проведению ТО ВПГ относятся к газоопасным работам, выполняемым без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ. Регистрация и учет работ ведется в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ» (форма 26-ОФ Альбома).

5.6.3 На выполнение ТО ВПГ бригаде (слесарю) выдается Наряд-задание на выполнение работ (форма 17-ВДГ Альбома).

5.6.4 ТО ВПГ осуществляется в порядке, установленном ТИ 104-2015. Результаты проведения ТО ВПГ оформляются в Рапорте-ведомости о выполнении работ (форма 18-ВДГ Альбома).

5.7 Порядок проведения СТО внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования

5.7.1 Работы по проведению СТО относятся к газоопасным работам, выполняемым без оформления  наряда-допуска. Регистрация и учет работ

ведется в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ» (форма 26-ОФ Альбома).

5.7.2 На выполнение СТО бригаде (слесарю) выдается Наряд-задание на выполнение работ (форма 17-ВДГ Альбома).

5.7.3 СТО осуществляется в порядке, установленном ТИ 52-2014. Результаты проведения СТО оформляются в Рапорте-ведомости о выполнении работ (форма 18-ВДГ Альбома).

5.7.4 В случае отсутствия индивидуальных приборов учета расхода газа по окончании отопительного сезона по заявке нанимателя жилых помещений, собственника жилых и (или) нежилых помещений, собственника жилого дома и (или) их представителя производится отключение отопительного аппарата на летний период.

5.7.5 Отключение отопительных аппаратов производится в соответствии с СТП 03.16.

5.7.6 ТО отопительного оборудования проводится в случае, когда руководством по эксплуатации отопительного газового оборудования предусматривается обязательное проведение ежегодного технического обслуживания. ТО отопительного оборудования осуществляется в порядке, установленном ТИ 53-2014. СТО в данном случае не проводится.

5.8 Порядок проведения ЗТО внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования

5.8.1 Порядок приема заявок определяется приказом по газоснабжающей организации (филиалу).

5.8.2 ЗТО проводится по мере поступления заявок от потребителей газа.

Учет поступивших заявок осуществляется в «Журнале поступления извещений и ремонтно-технических заявок» (форма 7-ОФ Альбома).

5.8.3 ЗТО проводится без отключения внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования от  газа.

5.8.4 Работы по проведению ЗТО относятся к газоопасным работам, выполняемым  без  оформления  наряда-допуска.  Регистрация  и  учет  работ ведется в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ» (форма 26-ОФ Альбома).

5.8.5 На выполнение ЗТО бригаде (слесарю) выдается Наряд-задание на выполнение работ (форма 17-ВДГ Альбома).

5.8.6 Результаты проведения ЗТО внутренних газопроводов и  газоиспользующего оборудования оформляются в Рапорте-ведомости о выполнении работ (форма 18-ВДГ Альбома), результаты проведения ЗТО ИБУ оформляются в Рапорте-ведомости о выполнении работ по ЗТО ИБУ (форма 20-ВДГ Альбома).

5.8.7 ЗТО внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования осуществляется в порядке, установленном ТИ 53-2014.

5.8.8 ЗТО плит газовых бытовых ИБУ проводится в объеме согласно ТИ 53-2014.

Проверка режима настройки регулятора давления ИБУ проводится с помощью манометра, подсоединенного к соплу плиты. Если давление газа не укладывается в пределы 200-300 даПА, то регулятор подлежит замене или регулировке (если предусматривается руководством по эксплуатации организации-изготовителя регулятора давления).

Проверка герметичности всех соединений плиты и запорной арматуры, соединений газопровода баллонной установки, включая соединения регулятора давления с баллоном и вентиль баллона производится при помощи специального прибора или мыльной эмульсией.

5.9 О проведении ПТО, ТО ВПГ, СТО, ЗТО, ТО отопительного оборудования, ремонтах делается отметка в «Техническом паспорте на газифицированный    объект»     (форма 13-ОФ Альбома)»   и    «Техническом

паспорте на индивидуальную баллонную установку (ИБУ)» (форма 4-ГБУ Альбома) и (или) в компьютерной базе данных по обслуживанию газового оборудования.

5.10 Если в ходе выполнения ПТО, ТО ВПГ, СТО, ЗТО, ТО отопительного оборудования выявлены неисправности, препятствующие безопасной эксплуатации и которые не могут быть устранены немедленно,  газоиспользующее оборудование подлежит отключению от газораспределительной системы согласно СТП 03.16-2015.

5.11 Порядок проведения ГТО запорных устройств на вводах, вводных

газопроводов и внутренних  газопроводов многоквартирных жилых домов (за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир)

5.11.1 Работы по проведению ГТО относятся к газоопасным работам, выполняемым без оформления наряда-допуска. Регистрация и учет работ ведется в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ» (форма 26-ОФ Альбома).

5.11.2 На выполнение ГТО выдается Наряд-задание на выполнение работ (форма 17-ВДГ Альбома).

5.11.3 ГТО допускается выполнять одним слесарем без отключения от газораспределительной системы.

5.11.4 ГТО осуществляется в порядке, установленном ТИ 81-2011. Результаты проведения ГТО оформляются в Рапорте-ведомости о выполнении работ по ГТО (форма 19-ВДГ Альбома).

5.12 Текущий ремонт внутренних газопроводов

5.12.1 При текущем ремонте внутренних газопроводов устраняются все дефекты, выявленные в результате проведения работ по техническому обслуживанию.

5.12.2 Замена участков внутреннего газопровода, арматуры и другие работы, требующие временного прекращения подачи газа, производится по «Наряду-допуску на производство газоопасных работ» (форма 1-ОФ Альбома) или «Наряду-допуску на производство газоопасных работ с выполнением огневых работ» (форма 34-ОФ Альбома).

5.12.3 При замене вышедших из строя участков внутреннего газопровода система газопотребления подлежит испытанию на прочность и герметичность в соответствии с требованиями строительных норм и Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.

Допускается производить испытание новых участков газопроводов газом (рабочим давлением) при их длине до 5 м после подключения новых участков к действующей сети с проверкой всех соединений при помощи специального прибора или мыльной эмульсией (замена участка газопровода, а также новых участков газопроводов при монтаже (замене) в существующих газифицированных жилых зданиях газоиспользующего оборудования, индивидуальных приборов учета расхода газа, регуляторов давления).

5.13 Ремонт по заявкам потребителей газа

5.13.1 На выполнение ремонта по заявкам потребителей бригаде (слесарю) выдается «Задание на ремонт газоиспользующего оборудования» (форма 9-ВДГ Альбома).

5.13.2 При проведении ремонта внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, независимо от характера заявки, выявляется необходимость замены или ремонта (восстановление) отдельных

узлов и деталей газоиспользующего оборудования; устраняются выявленные утечки газа, неисправности, проверяется работоспособность отремонтированного газоиспользующего оборудования, автоматики безопасности и герметичность в местах устранения утечки газа при помощи специального прибора или мыльной эмульсией.

5.14 На выполненное техническое обслуживание и ремонтные работы устанавливается гарантийный срок 2 недели, в течение которых потребитель газа может обратиться с претензиями по качеству выполненных работ.

6 Действие газоснабжающей организации (сервисного центра) для проведения ТО внутренних газопроводов и газового оборудования в квартирах многоквартирного жилого дома и одноквартирных, блокированных жилых домах, не охваченных плановым ТО

6.1 Квартиры в многоквартирных жилых домах и одноквартирные, блокированные жилые дома, не охваченные плановым ТО внутренних газопроводов и газового оборудования по причине отсутствия потребителей газа, учитываются газоснабжающей организацией в «Журнале технического обслуживания» (форма 6-ВДГ Альбома).

6.1.1 ТО внутренних газопроводов и газового оборудования в квартирах многоквартирного жилого дома, не охваченных плановым ТО, производится в срок не более 65 дней, в течение которых при содействии организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц, управляющих должен быть обеспечен доступ в пропущенные квартиры, (жилые дома) работникам газоснабжающих организаций (сервисных центров).

6.1.2 ТО внутренних газопроводов и газового оборудования в одноквартирных, блокированных жилых домах, не охваченных плановым ТО,  производится в срок не более 30 дней,

6.2 Порядок действия газоснабжающей организации (сервисного центра) для проведения ТО внутренних газопроводов и газового оборудования в квартирах многоквартирного жилого дома, не охваченных плановым ТО:

6.2.1 при отсутствии доступа в квартиры при проведении ТО в почтовые ящики потребителей газа пропущенных квартир газоснабжающими организациями (сервисными центрами) опускаются уведомления согласно приложению Г и вывешиваются на двери подъездов (информационные стенды) уведомления согласно приложению Д. Сервисный центр, кроме того, согласно пункту 4.11 в течение пяти рабочих дней представляет сведения по не обслуженному газоиспользующему оборудованию в газоснабжающую организацию.

6.2.2 через 30 дней, в случае непроведения ТО, по причине отсутствия   потребителя газа, газоснабжающая организация письменно (телефонограммой) информирует согласно приложению Е организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц, управляющих о необходимости содействия в предоставлении доступа работников газоснабжающих организаций в необслуженные квартиры для проведения ТО или решения вопроса возможного прекращения газоснабжения;

6.2.3 при непринятии эффективных мер по обеспечению доступа организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченными лицами, управляющими в течение 15 дней после отправления телефонограммы – газоснабжающая организация письменно информирует об этом и необходимости содействия в предоставлении доступа работников газоснабжающих организаций в необслуженные квартиры для проведения ТО местные исполнительные и распорядительные органы;

6.2.4 в случае, если организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченными лицами, управляющими и местными исполнительными и распорядительными органами в течение 15 дней после отправления письма не приняты эффективные меры по обеспечению доступа в необслуженные квартиры для проведения ТО газоиспользующего оборудования, газоснабжающие организации проводят контрольную опрессовку внутридомовых газопроводов, от которых осуществляется газоснабжение указанных квартир, давлением воздуха 500 даПа в течение     5-ти минут. Падение давления за указанное время не должно превышать         20 даПа. Контрольной опрессовке подвергаются внутридомовые газопроводы в тех случаях, когда плановое ТО внутридомовых газопроводов и газоиспользующего оборудования проводилось без отключения от газораспределительной системы. Для случаев, когда плановое ТО внутридомовых газопроводов и газоиспользующего оборудования проводилось с отключением от газораспределительной системы, в дальнейшем учитываются результаты контрольной опрессовки, полученные при выполнении работ по пуску газа во внутридомовые газопроводы после выполнения плановых работ. Результаты контрольной опрессовки регистрируются в «Наряде-допуске на производство газоопасных работ» (форма 1-ОФ Альбома). Если падение давления превышает 20 даПа за            5 минут, повторный пуск газа осуществляется только после обследования внутриквартирных газопроводов и газового оборудования во всех квартирах, в том числе и в пропущенных при плановом ТО, путем их вскрытия в установленном законодательством порядке;

6.2.5 если по результатам контрольной опрессовки падение давления не превышает 20 даПа за 5 минут, в течение 5-дневного срока после ее проведения (для случаев, когда плановое ТО проводилось без отключения от газораспределительной системы) или непринятия эффективных мер по обеспечению доступа в необслуженные квартиры в установленные сроки (п.п. 6.2.4)  со стороны организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц, управляющих и местных исполнительных и распорядительных органов (для случаев, когда плановое ТО проводилось с отключением от газораспределительной системы), газоснабжающая организация письменно ставит в известность для принятия мер председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям  при гор(рай)исполкомах и организацию, осуществляющую эксплуатацию жилого дома, уполномоченное лицо, управляющего о проведенной работе, причинах невыполнения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования и возможной угрозе создания аварийной ситуации при эксплуатации газоиспользующего оборудования, не прошедшего планового технического обслуживания;

6.2.6 квартиры, в которых внутренние газопроводы и газовое оборудование  не охвачены плановым ТО, ставятся на контроль газоснабжающей организацией и подлежат ежемесячному обходу на предмет наличия доступа, до выполнения работ по ТО.

6.3 Порядок действия газоснабжающей организации (сервисного центра) для проведения ТО внутренних газопроводов и газового оборудования в одноквартирных, блокированных жилых домах (далее – жилой дом), не охваченных плановым ТО:

6.3.1.при отсутствии доступа в жилой дом  газоснабжающая организация  ( сервисный центр)      вывешивает       уведомление     согласно

приложению Ж на дверь, опускает аналогичное уведомление в почтовый ящик и составляет акт произвольной формы о невозможности доступа в помещение и на территорию земельного участка по причине отсутствия проживающих.

Сервисный центр, кроме того, согласно пункту 4.11 в течение пяти рабочих дней представляет сведения по не обслуженному газоиспользующему оборудованию в газоснабжающую организацию;

6.3.2 через 5 дней, в случае не предоставления доступа для проведения ТО, газоснабжающая организация направляет почтовое письменное уведомление (уведомление электронной почтой), уведомление по телефону с его записью на электронном носителе собственнику жилого дома об обеспечении доступа в жилой дом и о возможном прекращении газоснабжения;

6.3.3 через 10 дней после отправления уведомления, в случае не предоставления доступа, газоснабжающая организация направляет письмо в местные исполнительные и распорядительные органы для принятия мер по оказанию содействия в обеспечении доступа работников газоснабжающей организации для проведения ТО газового оборудования;

6.3.4 в случае, если местными исполнительными и распорядительными органами в течение 10 дней после отправления письма не приняты эффективные меры по обеспечению доступа в жилые дома для проведения ТО газового оборудования, газоснабжающая организация предупреждает собственника жилого дома (почтовое письменное уведомление, уведомление электронной почтой, уведомление по телефону с его записью на электронном носителе) о прекращении газоснабжения;

6.3.5 в течение 5-дневного срока после предупреждения и не предоставления доступа для проведения ТО газоиспользующего оборудования газоснабжающей организацией, в соответствии с протоколом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Республики Беларусь от 27.07.2016 г. № 33/22, производится прекращение снабжения газом независимо от того начался отопительный период или нет с уведомлением об этом соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов;

6.3.6 при получении сведений от местных исполнительных и распорядительных органов об отсутствии постоянно проживающих жильцов или при отказе жильцов от предоставления доступа для проведения ТО газоиспользующего оборудования производится прекращение снабжения газом без дополнительного уведомления;

6.3.7 перекрытие отключающего устройства на газопроводе-вводе или перед индивидуальным прибором учета расхода газа с установкой заглушки производится в присутствии представителя местного исполнительного и распорядительного органа с обязательным уведомлением территориальных органов внутренних дел, если отключающее устройство на газопроводе-вводе расположено на придомовой территории жилого дома;

6.3.8 при невозможности доступа на территорию домовладения для перекрытия отключающего устройства на газопроводе-вводе, газоснабжающая организация производит отключение жилого дома от газораспределительной системы путем обрезки газопровода-ввода с установкой приварной заглушки.

6.4 Прекращение снабжения газом производится согласно договору на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения между газоснабжающей организацией и потребителем газа в порядке, установленном СТП 03.16.

6.5 Квартиры (жилые дома), которые отключены от газораспределительной системы и газопотребления учитываются в форме  14-УГ «Отраслевых форм документов по учету природного газа», «Журнале учета и контроля отключенных квартир» (форма 31-ОФ Альбома).

6.6 Контроль  за     отключенным газоиспользующим      оборудованием

осуществляется газоснабжающей организацией не реже 1 раза в 3 месяца для

оборудования, отключенного с применением заглушки, и не реже одного раза в 6 месяцев для оборудования отключенного с применением сварки.

Контроль производится слесарем или контролером газоснабжающей организации (филиала) по утвержденному графику. Для оформления результатов контроля за отключенным газоиспользующим оборудованием заполняется «Рапорт-ведомость по контролю за отключенным газоиспользующим оборудованием» (форма 23-ВДГ Альбома).

# 7 Требования по охране труда

7.1 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового  оборудования должны выполняться в соответствии с требованиями Правил  промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, Правил пользования газом в быту, технологических инструкций, инструкций по охране труда и настоящего СТП.

7.2 К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, обученные по соответствующей программе в            ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» ГПО «Белтопгаз» или в других учреждениях образования, сдавшие экзамен, получившие соответствующее удостоверение, прошедшие стажировку в установленном порядке и проверку знаний по охране труда, допущенные к выполнению газоопасных работ, умеющие пользоваться средствами индивидуальной защиты и знающие способы оказания первой помощи потерпевшим.

Лица, обслуживающие электрическую часть газоиспользующего оборудования, должны пройти проверку знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ТКП 181-2009) (в объеме выполняемой работы), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ТКП 427-2012)  и иметь группу по электробезопасности не ниже ΙΙI.

7.3 Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда, безопасным методам и приемам работы у работающих должны проводиться в порядке и в сроки, установленные Правилами промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь и СТП 13.12.

7.4 Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с СТП 03.36.

7.5 При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту внутренних газопроводов и газового оборудования следует соблюдать   требования   по   охране   труда,   изложенные   в   СТП  13.16   и

Примерной инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования.

# Приложение А

(рекомендуемое)

# Руководителю

газоснабжающей организации

# Гарантийное письмо

# Я,__________________________________________, заключив договор

фамилия, инициалы

№ _____ от _______________ на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования _________________ марки ________, установленного в моем доме (квартире) по адресу __________________________________________________________

с __________________________________________________________________

наименование организации, осуществляющей техническое обслуживание оборудования

гарантирую не предъявление претензий к  газоснабжающей организации___________________________________________________

наименование газоснабжающей организации

при выходе из строя (или отключении представителями газоснабжающей организации по причине неисправности или не проведения технического обслуживания) газоиспользующего оборудования.

# Подпись

Дата

# Приложение Б

(рекомендуемое)

Акт раздела границ проведения технического обслуживания газоиспользующего оборудования в жилом доме и выполнения ремонтных заявок газоснабжающими организациями и сервисными центрами

по адресу

город_________                                                    дата__________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель газоснабжающей организации  __________________________________________

должность, инициалы, фамилия

представитель сервисного центра_________________________

должность, инициалы, фамилия

домовладелец_____________________________________________

инициалы, фамилия

составили настоящий акт в том, что сего числа установлены границы технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования:

1. внутренние газопроводы, начиная от крана на газопроводе-вводе, включая индивидуальные приборы учета расхода газа ___________________,  резьбовые соединения до кранов на опусках по ходу газа, краны на опусках, плита газовая бытовая торговой марки __________________, производства _______________________, находится под ответственностью и на обслуживании газоснабжающей организации «______________________________________________________».

2. резьбовые соединения после кранов на опусках по ходу газа, присоединительные газопроводы после кранов на опусках к отопительным аппаратам и котлам (проточному водонагревателю) и отопительный аппарат и котел торговой марки _______________

производства _____________находится под ответственностью и на обслуживании сервисного центра «__________________________»

Техническое обслуживание и выполнение ремонтных заявок газоиспользующего оборудования, указанного в пункте 2 возлагается на сервисный центр _____________________________

# Представитель газоснабжающей организации  «_______________»

__________________   ______________             _________________

должность                          подпись                         инициалы, фамилия

# Представитель сервисного центра «__________________________»

__________________   ______________             _________________

должность                         подпись                          инициалы, фамилия

К настоящему Акту прилагается схема границ технического обслуживания газоиспользующего оборудовании в жилом доме

С актом  ознакомлен:

# Домовладелец____________________________________________

подпись             инициалы,               фамилия

Схема границ технического обслуживания газоиспользующего оборудовании в жилом доме

Схема  согласована с:

# Представителем газоснабжающей организации

«____________________________________________»

_____________________________________________________

должность                         подпись                          инициалы, фамилия

# Представителем сервисного центра «_________________»

__________________________________________________

должность                         подпись                          инициалы, фамилия

Со схемой ознакомлен:

# Домовладелец

______________________________________

подпись                          инициалы, фамилия

# Приложение В

(рекомендуемое)

Отчет о проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования

| № п/п | Район | Вид нас. пункта | Наименование населенного пункта | тип улицы | улица | № дома | квартира | телефон | ФИО | № договора | Дата заключения договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ |  |
| 1 | Брестский | г. | Брест | ул. | Ленина | 1 "А" | 24 | 7221133 | Иванов Иван Иванович | 123- 2009 | 21.11.2009 |
| 2 | Кобринский | пос. | Фруктовый | пер. | Новый | 23 | - | 25043 | Петров Петр Петрович | 167-2009 | 01.12.2009 |

Продолжение таблицы

| Торговая марка оборудования | Серия (линия) оборудования | Модель оборудования | Дата ввода в эксплуатацию оборудования | Заводской номер оборудования | Дата последнего ТО | № и дата выдачи акта проверки дымовых и вент. каналов | Дата планируемого ТО | Причина невыполнения ТО в запланированый срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Ferroli | DOMIcompact | F 24 | 30.11.2010 | 1130L30486 | 11.09.2011 | 11.09.2011 | 08.10.2012 | отказ абонента |
| Альфа-Калор | АОГВ | 24 ЗП | 15.12.2010 | 29054 | 12.12.2011 | 11.09.2011 | 13.11.2012 | отказ абонента |

# При заполнении таблицы необходимо соблюдать следующие требования:

1. Требования к написанию номеров домов

В номер дома входит порядковый номер дома по улице (с учетом «дроби»), индекс дома,         № корпуса

Индекс дома пишется сразу за номером дома без пробелов Корпус следует за номером или индексом без пробелов и отделяется разделителем "-".

Например: дом №120-а корпус 1 должен быть записан как 120А-1.

дом  №120/1-а корпус 1 должен быть записан как 120/1А-1.

2.	Требования к заполнению столбца  «Вид населенного пункта»

| Используемое сокращение | Вид населенного пункта |
| --- | --- |
| г. | город |
| с. | село |
| х. | хутор |
| кп. | курортный поселок |
| гп. | городской поселок |
| рп. | рабочий поселок |
| дп. | дачный поселок |
| д. | деревня |
| пос. | поселок |
| т/б. | турбаза |
| с/о. | садовое общество |
| аг. | агрогородок |

- Требования к заполнению столбца  «Тип улицы»

| Используемое сокращение | Вид населенного пункта |
| --- | --- |
| УЛ. | улица |
| ПР. | проспект |
| ПЛ. | площадь |
| Б-Р | бульвар |
| ТР. | тракт |
| НАБ. | набережная |
| ШОССЕ | шоссе |
| ПЕР. | переулок |
| ПР-Д | проезд |
| ТУП. | тупик |
| ПОС. | поселок |
| МКР-Н | микрорайон |
| СТ. | станция |
| УРОЧ. | урочище |
| ВГ | военный городок |
| ВЧ | воинская часть |
| ТЕР. | территория |

# Приложение Г

(рекомендуемое)

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# Уважаемый потребитель газа _________________________________

# Газоснабжающая организация _________________________________

наименование газоснабжающей организации

ставит Вас в известность, что «___» _____________ 20____г. по адресу:

г. __________________, ул. _______________________, д. ______ проводилось плановое техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, при этом доступ в Вашу квартиру не был обеспечен.

Выполнение технического обслуживания газоиспользующего оборудования, установленного в Вашей квартире, необходимо для безопасной эксплуатации системы газопотребления всего дома.

Исходя из требований договора газоснабжения (технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования), Вы обязаны предоставить беспрепятственный доступ работникам газоснабжающей организации __________________________________________________________________

наименование газоснабжающей организации

для выполнения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, установленного в Вашей квартире.

В случае, если газоиспользующее оборудование не будет обслужено по Вашей вине, мы будем вынуждены прекратить подачу газа.

Прекращение газоснабжения Вашей квартиры до проведения технического обслуживания возможно в данной ситуации единственным способом: закрыть кран на вводе газопровода в подъезд.

Таким образом, по Вашей вине будет прекращено газоснабжение всех жителей подъезда.

Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации системы газопотребления Вашего жилого дома и для избежания принятия вынужденных мер по прекращению газоснабжения, Вам необходимо по телефону _____________ согласовать дату и удобное для Вас время обеспечения доступа в Вашу квартиру.

# Приложение Д

(рекомендуемое)

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# Уважаемые жильцы подъезда №___

# Газоснабжающая организация _________________________________

наименование газоснабжающей организации

ставит Вас в известность, что «___» _____________ 20___ г. по адресу:

г. __________________, ул. _______________________, д. ______ проводилось плановое техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. При этом доступ в квартиры №________не был обеспечен.

Выполнение технического обслуживания газоиспользующего оборудования, установленного в квартирах, необходимо для безопасной эксплуатации системы газопотребления всего дома.

В случае, если газоиспользующее оборудование кв. №_____________

не будет обслужено, мы будем вынуждены прекратить подачу газа.

Прекращение газоснабжения до проведения технического обслуживания в кв. № ________возможно в данной ситуации единственным способом: закрыть кран на вводе газопровода в подъезд.

Мы будем признательны Вашему содействию в обеспечении доступа в кв. №_________.

# Приложение Е

(рекомендуемое)

___________________________

наименование организации

_____________________

# УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с утвержденным графиком газоснабжающей организацией ___________________________________________________

наименование газоснабжающей организации

«____» _________ 20___ г. проведено плановое техническое обслуживание газоиспользующего оборудования в жилом доме № __ по улице (переулку, проезду и т.д.) ________________________________________.

При этом по причине отсутствия доступа провести техническое обслуживание газоиспользующего оборудования в квартирах №№ ___________________________ не представилось возможным.

В целях обеспечения безопасности для проживающих в указанном доме просим принять меры по обеспечению доступа работникам газоснабжающей организации ________________________________________

наименование газоснабжающей организации

в вышеперечисленные квартиры для проведения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования.

В случае не обеспечения доступа работникам газоснабжающей организации в вышеперечисленные квартиры для проведения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования ответственность за безопасность проживающих в установленном законодательством порядке несет собственник жилищного фонда.

# Директор газоснабжающей

организации                              _________     ______________

подпись,         инициалы, фамилия

# Приложение  Ж

(рекомендуемое)

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# Уважаемый потребитель газа

Газоснабжающая организация ___________________________________ ставит Вас в известность, что «___» _____________ 20___ г. по адресу:

г. __________________, ул. _______________________, д. ______ проводилось плановое техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.

Выполнение технического обслуживания газоиспользующего оборудования, установленного в Вашем доме необходимо для безопасной эксплуатации системы газопотребления жилого дома.

Исходя из требований договора газоснабжения (технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования), Вы обязаны предоставить беспрепятственный доступ работникам газоснабжающей организации __________________________ для выполнения работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, установленного в Вашем доме.

В случае, если газоиспользующее оборудование не будет обслужено по Вашей вине, мы будем вынуждены прекратить подачу газа.

Для обеспечения безопасности проживающих в Вашем доме, мы будем вынуждены прекратить газоснабжение единственно возможным в данной ситуации способом: закрыть отключающее устройство на газопроводе-вводе в Ваш дом.

Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации системы газопотребления Вашего дома и для избежания принятия вынужденных мер по прекращению газоснабжения, Вам необходимо по телефону _____________ согласовать дату обеспечения доступа в Ваш дом.

Мы будем признательны оказанному содействию и пониманию.

# Директор газоснабжающей

организации                              _________     ______________

подпись,         инициалы, фамилия

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

| РАЗРАБОТАН | УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Директор Начальник отдела ОН и ОТ Ведущий инженер отдела ОН и ОТ | Куруськина С.А. Деруго В.В. Алексеев В.В. |
| СОГЛАСОВАН | ГПО «Белтопгаз» |  |
|  | Первый заместитель генерального директора 29 декабря 2016 г. Начальник управления систем газоснабжения 29 декабря 2016 г | Жилко А.В. Русь В.М |
| УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом ГПО «Белтопгаз» от 29 декабря 2016 г. № 278 |  |

# Система технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  РЕМОНТ ВВОДНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ,  ВНУТРЕННИХ  ГАЗОПРОВОДОВ  И  ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЖИЛЫХ   ЗДАНИЙ

# СТП 03.13-2016

взамен

СТП 03.13-2015

Ответственный за выпуск                                                          Сметаненко Л.С.

Подписано в печать                                                                    Тираж         экз.

Размножено УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»

# Text boxes

зона ответственности